Technické podmínky a požadavky na svítidla VO při výběrovém řízení

Hlavní minimální požadavky kladené při výběru odpovídajícího svítidla osazeného v soustavě VO a nabídnuté dodavatelem.

Svítidla použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a tech. vlastnosti (jedná se o parametry minimální, tzn. že nabízené svítidlo musí dosahovat těchto parametrů či mít parametry lepší, v případě, že je uveden konkrétní požadavek či uvedeno v požadavku u daného parametru ANO, musí nabízené svítidlo tuto podmínku splňovat).:

| Parametr | Požadovaný minimální | Nabízený |
| --- | --- | --- |
| Měrný světelný výkon LED svítidla (poměr světelného toku LED ve svítidle a příkonu svítidla vč. předřadných přístrojů) | minimálně 115 lm/W |  |
| Optická účinnost svítidla | minimálně 85 % |  |
| Pokles světelného toku LED čipu po 50 000 hodinách | max. o 10 % |  |
| Náhradní teplota chromatičnosti vyzařovaného světla | max. 4000 K |  |
| Materiál tělesa svítidla | vysokotlaká slitina hliníku |  |
| Chlazení svítidla | bez žebrování na horní části svítidla nebo výška jednotlivého žebra není větší než 0.5 cm a rozestupy mezi žebry nejsou menší než 1 cm |  |
| Vyzařování světla do horního poloprostoru nad | Max. 3 % |  |
| Odolnost optického krytu svítidla | min. IK08 |  |
| Krytí optické a elektrické části | min. IP66 |  |
| Možnost náklonu svítidla v rozsahu | Min. +5° až -10° |  |
| Barva svítidla | v odstínu šedé |  |
| Programovatelný napáječ s funkcí konstantního světelného toku svítidla (CLO) | Ano |  |
| Svítidlovvybaveno regulací intenzity světelného toku a příkonu v několika časových intervalech během noci | Rozsah min. 100–50 % |  |
| LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou protii přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | Ano, bez použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů |  |
| Optická a elektrická část svítidla jsou od sebe odděleny | Ano |  |
| Každý LED čip vybaven optickým systémem | Ano |  |
| Počet optik možných svítidlo osadit | Min. 8 |  |
| Přepěťová ochrana svítidla | Min. do. 4 kV |  |
| Ochrana elektroniky předřadníku | proti přetížení, proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže |  |

Pro uvedené komunikace a svítidla bude před podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem doložen světelně-technický výpočet osvětlení dle modelové situace, provedený a signovaný osobou oprávněnou k projektování v souladu se zatříděním komunikace uvedeném v části Minimální požadavky na osvětlení komunikace.

##### Parametry pro výpočet osvětlení – typ svítidla LED:

pro svítidlo EL 1 (místní komunikace, sadové stožáry výšky 6m)

#### Třída komunikace:  P4 (S4) / jednostranná soustava

Výška osazení svítidla (sv. bodu):       6,0 m

Šířka komunikace:   		6,0 m

Rozteč svítidel:       			 30 m

Vzdálenost svítidla od komunikace:       0 m

Povrch komunikace			    R3

Náklon svítidla:		              max.5o

Udržovací činitel: 			  0,80

Příkon svítidla max.:                              20W

Minimální přípustné vypočtené parametry:      E = 5 lx

Emin = 1 lx

pro svítidlo EL 2 (komunikace III. třídy, ocelové stožáry výšky 8m)

#### Třída komunikace:  M4 (ME4) / jednostranná soustava

Výška osazení svítidla (sv. bodu):  	8,0 m

Šířka komunikace:   		 7,0m

Rozteč svítidel:       			 40 m

Vzdálenost svítidla od komunikace:       0,3 m

Povrch komunikace			    R3

Náklon svítidla:		             max:5o

Udržovací činitel: 			  0,80

Příkon svítidla max.:                              75W

Minimální přípustné vypočtené parametry:        Lpk =  0,75 cd/m2

Uo  =  0,40

Ui   =  0,60

pro svítidlo EL 4 (místní komunikace, střešníky)

#### Třída komunikace:  P4 (S4) / jednostranná soustava

Výška osazení svítidla (sv. bodu):        7,0 m

Šířka komunikace:   		 6,0 m

Rozteč svítidel:       			 30 m

Vzdálenost svítidla od komunikace:      1,5 m

Povrch komunikace			    R3

Náklon svítidla:		             max:5o

Udržovací činitel: 			  0,80

Příkon svítidla max.:	                              28W

Minimální přípustné vypočtené parametry:        E = 5 lx

Emin = 1 lx

pro svítidlo EL 5 (komunikace III. třídy, betonové sloupy)

#### Třída komunikace:  M4 (ME4) / jednostranná soustava

Výška osazení svítidla (sv. bodu):        9,0 m

Šířka komunikace:   		 7,0 m

Rozteč svítidel:       			 40 m

Vzdálenost svítidla od komunikace:        0 m

Povrch komunikace			    R3

Náklon svítidla:		                  0o

Udržovací činitel: 			  0,80

Příkon svítidla max.:	                              75W

Minimální přípustné vypočtené parametry:        Lpk =  0,75 cd/m2

Uo  =  0,40

Ui   =  0,60

svítidlo EL 3 (příkon max. 75W/20W) – bez světelného výpočtu

svítidlo EL 6 (příkon max. 20W) – zemní svítidlo, IP 67, tvrzené sklo - bez světelného výpočtu

svítidlo EL7 (příkon max. 90W) – reflektor, IP 66 - bez světelného výpočtu

Parametry pro vzorový výpočet jsou stanoveny obecně a slouží pro objektivní možnost porovnání světelné účinnosti osvětlení dané pro určitý typ svítidla zadavatelem.

Protože jedním z ukazatelů energetické efektivity je světelná účinnost, tedy přeměna elektrické energie na světelnou, zvolil také zadavatel jasné a u různých uchazečů porovnatelné ukazatele světelné účinnosti dané požadavkem na provedení vzorového propočtu úrovně osvětlení pro modelové situace s jasně definovanými parametry.