TECHNICKÁ    ZPRÁVA – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

# Zdravotně technické instalace

## Kanalizace

### Vnější kanalizace

#### Kanalizační přípojka

Vnitřní kanalizace bude napojena na ČOV (plastová samonosná – viz. samostatná část projektové dokumentace) s odtokovým potrubím svedeným do veřejné kanalizace. Venkovní kanalizace bude uložena v nezámrzné hloubce a povede s minimálním sklonem 2%.

Na přípojce  bude před ČOV osazena kontrolní spojovací PP šachta o pr. 0,4m.

Provedení kanalizační přípojky a její napojení na veřejnou kanalizaci bude dle místních podmínek a dle požadavků správce sítě !!! Stavba bude provedena podle ČSN 75 6101, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.  Před zahrnutím potrubí  bude příslušný správce sítě přizván k revizi.

Pod komunikací bude pro přípojku proveden podvrt. Kanalizační potrubí přípojky pod komunikací povede společně s vodovodní přípojkou. Na každé straně komunikace bude pro podvrt připravena jáma – startovací a cílová.

#### Vnější kanalizace – dešťová

Dešťová kanalizace bude odvádět vody ze střechy objektu do retenční nádrže o objemu 6,0 m3 (např. akumulační nádrž kruhová NK7-EK - k obetonování- pr. 1,95 m, v. 2,0 m + výška vstupního komínku - upřesní se na stavbě). Přepad z retenční nádrže bude napojen   do vsakovací jímky (vsakovací bloky – 16 ks) o objemu 9,7 m3.

#### Materiál - uložení potrubí

Vnější kanalizace bude provedena z trub PVC (pro uložení do země), které budou uloženy do štěrkop. lože tl.10 cm, s obsypem prohozenou zeminou nebo štp. 20 cm nad vrchol trubky.

### Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace bude provedena běžným způsobem – systémem ležatých svodů, na něž navazují svislé odpady. Vnitřní kanalizace je řešena jednoduchou větvenou gravitační soustavou s vyvedením ventilačního potrubí nad střechu objektu. Další stoupačky budou ukončeny ve stěně cca 1,0 m nad podlahou nebo nad poslední odbočkou k připojovacímu potrubí k zařizovacím předmětům. Na všech stoupacích potrubích budou osazeny čistící kusy. Na stoupačku naváže připojovací potrubí od zařizovacích předmětů. Vypouštění otopné soustavy bude umožněno do podomítkového sifonu.

Hlavní svod vnitřní kanalizace  bude vyveden z objektu a bude napojen na kanalizační přípojku.

Pro připojení  pračky doporučujeme použít podomítkový sifon HL 405 E, který je společný s el. zásuvkou a ventilem na připojení vody.

#### Materiál - uložení potrubí

Ležatá kanalizace bude provedena z trub PVC pro uložení v zemi těsněných pryžovými kroužky. Svislé odpady a připojovací potrubí z tub PVC pro svislé odpady a připoj. potrubí). Svislé odpady a připojovací potrubí budou v celém rozsahu uloženy pod omítkou.

Stoupací potrubí vedoucí v obytných částech objektu doporučujeme provést z trub  z materiálu "vysoce zvukově izolačního potrubí" POLO-KAL NG nebo POLO-KAL 3S od firmy POLOPLAST.

Koncové armatury byli vybrány z katalogu HUTTERER + LECHNER KG.

## VODOVOD

### Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka (DN 40x6,7) bude napojena na vodovodní řad.  Na nové přípojce bude v šachtě osazena nová vodoměrová sestava.

Vodoměrná sestava bude v pořadí armatur: KE 83T – 40 (ventil přímý), vodoměr, ZV – 40 (zpětný ventil), K 125T – 40 (ventil přímý s vypouštěním). Doporučujeme osadit za vodoměrovou setsavu filtr jemných částic.

Vodoměrová šachta (např. ASIO AK-VODO PB) o průměru 1200 mm, vodotěsná, z polypropylénu, s obezděním nebo obetonováním. Strop šachty, vstupní komín o výšce 200-250 mm a vnitřních rozměrech 900x600 mm a poklop budou provedeny z téhož materiálu.

Provedení a napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod bude dle místních podmínek a dle požadavků správce sítě !!!

Pod komunikací bude pro přípojku proveden podvrt. Vodovodní potrubí přípojky pod komunikací povede společně s kanalizační přípojkou. Na každé straně komunikace bude pro podvrt připravena jáma – startovací a cílová.

#### Materiál – uložení potrubí

Přípojky budou provedeny z trub PE-HD DN 40 uložených na štp. podsyp tl.10 cm, s obsypem prohoz. zeminou nebo štp. 20 cm nad vrchol trouby. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce (800 mm).

### Vnitřní vodovod

Od vodoměrové sestavy bude rozvod vody veden do objektu ke stoupacímu potrubí, kohřívači vody o objemu 212 l (bude součástí kompletu tepelných čerpadel – viz. Samostatná PD) a k jednotlivým výtokovým armaturám.

Rozvody v přízemí budou vedeny v podlaze a ve zdi převážně ve výšce 50 cm nad podlahou.

Vzhledem k větším vzdálenostem od zdroje TUV k odběrným místům byla navržena cirkulace. (Jako čerpadlo na cirkulaci doporučujeme použít Grundfoss Alpha).

Velikost uzavíracích ventilů je odvislá od dimense potrubí, na kterém jsou osazeny.

Přesné osazení výtokových armatur konzultovat s investorem dle druhu a umístění zařizovacích předmětů.

Pro navržené armatury je potřebný minimální tlak 3 barry.

Na stavbě bude po dohodě investora s dodavatelem vyřešen rozvod vody pro zahradu. Předběžně jsou navrženy dva venkovní výtokové nezámrzné ventily Schell Polar (systém vypouštění a uzavření armatury v kompletu).

#### Materiál - uložení potrubí

Vnitřní vodovod bude proveden z trubek PPr nebo PVC/C-PVC, uložených pod omítku - se spádem k výtokovým ventilům. Bude-li použit jiný materiál s větší roztažností, musí být na dlouhých rovných úsecích u TUV provedeny kompenzační smyčky nebo lomy, dle pokynů výrobce materiálu.

#### Ochrana potrubí - izolace

Potrubí studené vody bude v celém rozsahu oizolováno návlekovou izolací. Potrubí TUV, cirkulace a všechno potrubí vedené v příčkách a v přizdívkách bude oizolováno návlekovou izolací (Mirelon, Tubex a.j.) o tl. alespoň 20 mm. Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb.

#### Zkoušky vnitřního vodovodu

Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu            s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušých technických norem. Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 736660.

#### Zařizovací předměty

Tento projekt řeší pouze orientačně návrh zařizovacích předmětů. Ty určí, případně dodá investor. Pro vyvedení vodovodních výpustek k umývadlům se předpokládá spodní přívod a stojánkové baterie, pro dřezy baterie nástěnné.

#### UPOZORNĚNÍ:

Při montáži všech potrubních rozvodů je nutné dodržovat všechny technologické postupy pro montáž potrubí a trub určených výrobcem použitých materiálů !!!

### Bilanční výpočty

### b.2.3.1. Výpočet potřeby vody

Specifická potřeba vody

počet osob - 4.........56 m3

0,15 m3/obyvatel.den = 150 l/obyvatel.den

Průměrná denní spotřeba vody

Qp = 600 l/den = 0,6 m3/den

Maximální denní potřeba vody

Qm = 750 l/den = 0,75 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qh = 56,3 l/hod

Roční potřeba vody

Qr = 219 m3/rok

Celkem roční potřeba vody  Qr = 219 m3/rok

### b.2.3.2. Vypouštěné splaškové vody

Qww = K.  √∑ DU

Kde 	Qww …..je průtok odpadních vod v l.s-1

K…….součinitel odtoku

∑ DU …….součet výpočtových odtoků v l/s

Qww = 2,0 l/s

Celkový průtok odpadních vod

Qtot = 2,0 l/s

### Závěr

Při montáži všech potrubních rozvodů je nutné dodržovat všechny technologické postupy pro montáž potrubí a trub určených výrobcem použitých materiálů !!! Provedení instalací bude odpovídat příslušným normám ČSN.

Tato projektová dokumentace je zpracována za účelem získání stavebního povolení a nenahrazuje prováděcí projekt.